YDQ充气式高压试验变压器

使用说明书

江苏久益电力设备有限公司

一、概述：

试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展，对试验变压器要求也越来越高，而油浸式试验变压器，无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。

随着我国基础科学研究的进步，新材料，新工艺的应用，把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能及不燃性，使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。

我厂经过多年的努力，研究成功了充气式轻型试验变压器，与油浸式轻型试验变压器相比，重量上减轻了20％－60％（视电压及容量等级而定），而且无油污染。由于采用了新的生产工艺，产品的技术性能有较大的提高，特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。

二、结构：

1、YDQ系列产品其设计构思，材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<<JB3570－９８>>标准要求。YDQ 系列产品采用优质冷轧DQ－151 取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯，在特制的高强度绝缘筒上用QZ 型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸，内充入SF６气体。

2、YDQ （QZ）产品与YDQ 产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ 是工频高压交流输出还是高压直流输出。

3、YDQ （QZ）产品与YDQ  产品的不同在于套管内结构。

工作原理：

把电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作箱，经自耦调压器调节电压输入YDQ 试验变压器初级绕组，根据电磁感应原理，在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值－工频高压。此工频高经高压硅堆整流及稳压电容器滤波可取得直流高压，其幅值是工频高压有效值的２倍.

验变压器主要技术参数（100/150以下）

| 容量 | 高压 | 输入 | 变比 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （KVA） | 电压 KV | 电流 mA | 电压 （V） | 电流（A） | 高/仪 | （kg） |
| 2 | 50 | 40 | 200 | 10 | 500 | 30 |
| 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 40 |
| 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 50 |
| 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 65 |
| 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 100 |
| 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 130 |
| 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 200 |
| 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 120 |
| 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 160 |
| 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 200 |
| 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 250 |
| 25 | 150 | 167 | 400 | 50 | 1500 | 260 |
| 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 300 |
| 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 350 |
| 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 430 |

附表二：操作系统主要技术参数

| 型号规格 | 容 量 | 电 源 | 输出 | 外形尺寸 | 参考 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （KVA） | 电压 V | 频 率 | 电压 V | 额定 电流A | 长×宽×高 | （kg） |
| 2/220 | 2 | 220 | 50 | 0－250 | 10 | 380×250×280 | 17 |
| 3/220 | 3 | 220 | 50 | 0－250 | 15 | 380×250×280 | 19 |
| 5/220 | 5 | 220 | 50 | 0－250 | 20 | 420×250×320 | 27 |
| 10/220 | 10 | 220 | 50 | 0－250 | 50 | 600×400×800 | 80 |
| 25/380 | 20 | 380 | 50 | 0－430 | 50 | 600×400×800 | 90 |
| 30/380 | 30 | 380 | 50 | 0－430 | 75 | 615×450×990 | 140 |
| 50/380 | 50 | 380 | 50 | 0－430 | 125 | 615×450×990 | 230 |
| 100/380 | 100 | 380 | 50 | 0－430 | 250 | 500×670×1150 | 50 |
| 150/380 | 150 | 380 | 50 | 0－3000 | 50 | 500×670×1150 | 50 |
| 250/380 | 250 | 380 | 50 | 0－3000 | 83 | 500×670×1150 | 50 |

# 售后服务

- 本公司对售出的产品三年质保。用户要求维修请与本公司售后服务部LX。

- 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：

  - 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。

  - 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。

  - 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。

  - 用户因接线错误导致设备故障或损坏。

  - 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。

  - 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。

  - 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

江苏久益电力设备有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区西湖镇久扬路11号

联系方式：15950193992王经理

技术支持：18921999982夏经理

邮箱：18921999982@163.com