GTB干式高压试验变压器

使

用

说

明

书

江苏久益电力设备有限公司

- 概述

试验变压器又称升压器，它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。

我公司生产的干式试验变压器系列，彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况，且能在装上我公司配套生产的高压硅堆后能提供直流高压试验电源，配以控制箱（台）、自动保护微安表、球隙等附属设备，特别适用于现场测试，使繁重的工作变得方便、迅速、轻松灵活，效率大为提高。因此，深受电力系统和大型厂矿高压试验人员的欢迎。

- 结构

本系列产品，由于在设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的，所以在不降低性能的情况下，尽量减小体积减轻重量。

本系列产品，利用先进的生产设备，采用线圈绕组环氧真空浇注及用优质冷轧硅钢卷绕的CD型铁芯，有效地削弱了漏磁，做直流耐压试验不需外接硅堆，只需将我公司配套的直流高压硅堆旋装在高压端既可得到直流。

- 工作原理

本系列产品输入电压为200V或400V接入配套的控制箱（台），经自耦调压器调节输入电压至试验变压器初级绕组（低压），利用电磁感应原理，在次级绕组（高压）按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的输出高压，从零伏连续可调到额定的最高值。在作直流耐压及泄漏电流测试时，只要把高压硅堆旋装在高压输出端，即可取得直流高压，其幅值是工频高压值的1.414倍。

原理图

- 性能指标

1、阻抗电压:             ≤   12 %

2、输出电压波形:           正弦波

3、表面温升:             ＜   55 ℃

4、空载电流:             ＜   4 %

5、允许连续运行时间:        1小时

- 单台产品主要参数

| 规 格 型 号 | 容 量 | 输入 电压 | 输出 电压 | 输出 电流 | 输出直流高压 | 重 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) |
| 1.5/50 | 1.5 | 200 或 400 | 50 | 30 | 70 | 15 |
| 3/50 | 3 |  |  | 60 |  | 20 |
| 5/50 | 5 |  |  | 100 |  | 30 |
| 10/50 | 10 |  |  | 200 |  | 40 |
| 15/50 | 15 |  |  | 300 |  | 50 |
| 20/50 | 20 |  |  | 400 |  | 55 |
| 25/50 | 25 |  |  | 500 |  | 60 |
| 30/50 | 30 |  |  | 600 |  | 65 |
| 5/100 | 5 | 200 或 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
| 10/100 | 10 |  |  | 100 |  | 65 |
| 15/100 | 15 |  |  | 150 |  | 70 |
| 20/100 | 20 |  |  | 200 |  | 75 |
| 25/100 | 25 |  |  | 250 |  | 80 |
| 15/120 | 15 |  | 120 | 125 |  | 85 |
| 20/120 | 20 |  |  | 160 |  | 90 |
| 25/120 | 25 |  |  | 200 |  | 95 |
| 30/120 | 30 |  |  | 250 |  | 100 |

- 使用方法

1、单台使用

1.1试验前，应将试验变压器的高压尾“ ┻ ”端可靠接地，

否则将危及人身与设备的安全。

1.2操作前必须熟悉试验变压器与电源控制箱的电气原理及使用方法。

1.3按接线图接线。

1.4准备工作和安全措施就绪，空试一次设备。

1.5接上被试品。

1.6合上电源，控制箱(台)电源指示灯亮。

1.7按下合闸按钮，合闸指示灯亮。

1.8顺时针均匀加压，注视电压表到达的阶段电压幅值及被试品情况直至额定试验电压。

1.9持续规定耐压时间并注视电流表及被试品。

1.10耐压时间到，注视kV表并迅速将调压器回零。

1.11用放电棒经电阻放电，然后直接接地放电。

1.12高压部分可能被充电部位一一放电，改变或拆除高压线引线，至此一次(相)试验终止。

2、多台串激

2．1概述

我公司设计和生产用多台干式试验变压器串激组合成系列试验装置。由于分散组合都能方便使用，可适合现场多种需要。单个元件重量轻，运输和移动都很方便，使用有较高电压等级的部门在现场能顺利的取得较高的试验电源。

2．2工作原理

串激系列高电压试验装置，除最高电压的一级试验变压器外，都在高压绕组中串绕激磁绕组，该绕组和后一级试验变压器初级绕组参数相同。

由控制箱（台）供给第I级试验变压器的初级绕组电源。第I级高压绕组尾端和外壳接地，首端则和第II级试验变压器高压尾端及外壳连接。由第I级串激抽头供给第II级低压绕组的激磁电源，此时第II级试验变压器高压为第I级和第II级输出电压的叠加。同理，可叠加第III级。

2．3组装接线

2．4串级组合方式

2．4．1当两台试验变压器作串级联接时，第I台与第II台试验变压器容量之比为2：1，总容量为第I台容量，总电压为两单台最高输出电压之和，电流为容量与总电压之比。例：5kVA/50kV与3kVA/50kV。两台串级使用时总容量为5 kVA ，总输出电压为100 kV，输出电流为50mA。

2．4．2当三台试验变压器作串级联接时，则三台容量之比为3:2:1，总容量同样为第I台容量，总电压为三台输出电压之和。

注：无论两级串、三级串，输出电流严禁超出最后一级额定电流。

说明：

本公司可提供外附整流装置。在现场可方便获得直流高压试验电源。

试验变压器高压尾和测量线圈尾端在内部联接，使用时第I级高压尾连同外壳必须良好接地，第II级和第III级连同外壳必须固定电位，因此第II级和第III级外壳电位是U和2U，必须置放在绝缘支架上，并与人保持足够安全距离。

在串级高压试验时，应特别注意检查II级、III级的接线正确性，接反会造成输出电压为零，可用分压器直接监测高压输出。还应检查绝缘支架的电气强度是否满足电压要求。

- 安全注意事项

试验设备的布置，对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。

试验现场应安装围栏，悬挂“止步！高压危险”标示。

试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守，防止有人靠近和从底下穿过。

直流高压试验微安表最好处在高电位，除有屏蔽盒外，还应有过流自动保护装置，以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。

工频耐压试验，请注意验算设备容量是否足够，并能避免发生谐振。

工作地线（高压尾、稳压电容末端接地线）与保护地线（控制箱外壳）应予分别可靠接地，

试验中如有电源不规则摆动，必须影响高压输出稳定，此时应请电焊等冲击用电暂停片刻或查找其它原因。

试验工作对气候（温度、湿度）的要求符合试验规程的要求，必须时采取屏蔽措施。

试验过程中如发现电压表指针摆动大，电流表指示急剧增加或被试品有冒烟、跳火、焦味异常响声等应立即停止试验，切断电源，检查原因。

高压测试工作要严格执行电力部颁发的安全工作规程的有关规定。

- 装箱清单

1、试验变压器     1台

2、产品说明书     1本

3、试验报告       1份

4、产品合格证     1份

# 售后服务

- 本公司对售出的产品三年质保。用户要求维修请与本公司售后服务部联系。

- 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：

  - 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。

  - 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。

  - 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。

  - 用户因接线错误导致设备故障或损坏。

  - 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。

  - 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。

  - 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

江苏久益电力设备有限公司

地址：江苏省扬州市广陵区西湖镇久扬路11号

联系方式：15950193992王经理

技术支持：18921999982夏经理

邮箱：18921999982@163.com